Príloha č. 1 										A/2014/20083

Technická špecifikácia predmetu zákazky

„Záložné zdroje napájania“  – 4 ks

Výkon
 Výstupný výkon : 1400 W / 2000 VA
 Maximálny nastaviteľný výkon : 1400 W / 2000 VA
 Menovité výstupné napätie : 230V
 Účinnosť pri plnom zaťažení : min. 90,0%
 Skreslenie výstupného napätia : menej ako 3%
 Výstupný kmitočet (synch. so sieťou) : 50/60 Hz + / - 3 Hz nastaviteľné užívateľom o + / - 0,1
 Druh priebehu : sinusový
 Pripojenie výstupu:  min. 6x IEC 320 C13
 Vstavaný bypass

Vstup
 Menovité vstupné napätie : 230V
 Vstupná frekvencia : 50/60 Hz + / - 5 Hz (autodetekcia)
 Typ pripojenia vstupu : IEC-320 C14
 Rozsah vstupného napätia pre napájanie z rozvodnej siete : 160 - 280V

Batérie a doba behu
 Typ batérie : bezúdržbový olovený zatavený akumulátor sa rozptýleným elektrolytom  Predinštalované batériový modul : 1 ks
 Typická doba nabíjania : 4 hodiny
 
Komunikácia a správa
 Rozhranie : DB-9 RS-232, SmartSlot
 Rozhranie šácht SmartSlot ™  : 1 ks
 
Ovládací panel
 LED indikácia stavu zaťaženia a stavu batérií - stĺpcové grafy : On Line batérie, vymeniť batériu, preťaženie a bypass
 
Zvukový alarm
 Alarm pri napájaní z batérie - zreteľné upozornenie na nízku kapacitu batérie a upozornenie neprerušovaným tónom na preťaženie
 Pohotovostné vypnutie (EPO)
 
Filtrovanie
 Viacpólová filtrácia šumu: max. 0,3% 
 
Rack výška : 2U
Počuteľný hluk vo vzdialenosti 1 metra od povrchu jednotky : max. 50,00 dBA
Online Odvod tepla 543,00 BTU / hr

Záruka
Štandardná záruka 2 roky na opravu alebo výmenu

Poznámka:
Verejný obstarávateľ odporúča značku APC, resp. ekvivalent