# Žiadosť o zmenu  povolenia prevádzky, podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

# Spaľovňa odpadov - Termovalorizátor

# Energetický projekt  II. etapa

# Stavba:

# - Modernizácia kotla  K2 (Nový generátor pary K2)

# -  Zariadenie čistenia spalín  K2

Marec 2010

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | KOSIT |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | a.s. |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ Zmena integrovaného povolenia | X |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |
| 1.6 | www adresa | www.kosit.sk |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Anna Makatúrová Zástupca generálneho riaditeľa poverená zastupovaním pred orgánmi štátnej správy pre životné prostredie vrátane IPKZ |
| 1.8 | IČO | 36 205 214 |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 90001, NOSE-P 109.03 |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Oddiel:Sa vložka č. : 1169/V | Príloha č. | 2 |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Anna Makatúrová (t.č. 055/7270714, mobil: 0907918114) e-mail: makaturova@kosit-as.sk - štatutárny zástupca Ing. Peter Chovan (t. č. 055/7270766, mobil: 0918696184) e- mail: chovan@kosit-as.sk - pre IPKZ, Ing.. Jozef Steranka- (t.č. 0905616121) Projektovo- inžinierska kancelária, Letná 42, Košice, e- mail: steranka@iol.sk - vo veciach projektovej dokumentácie vypracovanej pre stavebné povolenie |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | KOSIT a.s., odd. legislatívy a životného prostredia, Rastislavova 98, 043 46 Košice, t.č. 055/7270766 055/7270714 |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor, stavba: - Modernizácia kotla K2 - Zariadenie čistenia spalín K2 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Košice IV, mestská časť Barca, so sídlom spoločnosti na ul. Rastislavova č. 98, Košice |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Stavba Modernizácia kotla K2 (Nový generátor pary K2), Zariadenie čistenia spalín K2 nemá žiadne nároky na zábery poľnohospodárskeho a lesného fondu, nevyžiada si rúbanie rastlej zelene. Stavba sa nachádza v oplotenom a stráženom areáli Spaľovne odpadov - Termovalorizátora. V blízkosti územia stavby sa nachádza vedenie dažďovej, splaškovej kanalizácie a vedenie vonkajšieho vodovodu. Všetky spomenuté vedenia sú vnútroareálové. Na osadenie nových stavebných objektov sa vytvoria základové konštrukcie v zatrávnenej časti vnútroareálového priestoru. Stavebné práce budú sústredené v severo sevrozápadnej časti areálu t.j. vedľa jestvujúcej budovy - Odškvarovňa a pri zariadeniach na čistenie spalín kotla K1 a vo vnútri budovy na mieste nefunkčného kotla K2. |
| 2.4 | Počet zamestnancov | Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor bez zmeny, Prevádzka nového generátora pary kotla K2 a zariadenia na čistenie spalín bude zabezpečovaná pracovníkmi z jestvujúceho stavu. |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby | stavba: začatie – 6/2010 predpoklad ukončenia – 12/2011 |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.2. Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň - Priamo napojená činnosť (v zmysle zákona § 2 ods. 4 písm. a) zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov) Turbína a pomocné zariadenia povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009 |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | väčšia ako 10 t za deň |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Bez zmeny |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Fond pracovnej doby : 3 zmenná, 7 dní v týždni Prevádzka : max. 8760 hodín/rok |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2006 Z.z. | R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, R 12 Úprava odpadov pred činnosťou R1, R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku), D 10 Spaľovanie na pevnine, D 13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12, D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z.z | 5.1.1 Spaľovne odpadov komunálnych s projektovanou kapacitou > 3 t za hodinu |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | - |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie | - | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Príloha č. | 5 |
|  |  | Zariadenie na čisteni spalín II. Etapa kotol K2 číslo 11961/2009-3.4/hp v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KOSIT a.s Nový generátor pary Kotol – K 2, Spaľovňa odpadov- Termovalorizátor číslo 6 702/2009 – 3.4/hp zo dňa 31.3.2010 v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie |
| 3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Od na opis ďalej v žiadosti | - |

- Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Košice Odpoveď na žiadosť na upustenie od vydania územného rozhodnutia – KOSIT a.s. – „Zariadenie na čistenie spalín II. Etapa Kotol K2“ č.j. A/2009/12981 zo dňa 18.8.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | - |
| 4.4 | Stavebník | KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice |
| 4.5 | Projektant | Názov stavby: ZARIADENIE ČISTENIA SPALÍN II.ETAPA - K2 a MODERNIZÁCIA KOTLA K 2 : Spracovateľ projektov: Projektovo –inžinierska kancelária, Adresa: Letná 42, Košice, tel/ fax: 055/634447 Ing. Jozef Steranka – zodpovedný projektant v časti statika Kurská 24, 040 22 Košice, Projektovo – inžinierska kancelária, Adresa: Letná 42, Košice, tel/ fax: 055/634447, e-mail: steranka@iol.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*2_4 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Komplexné priemyselné stavby Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*4-1 v kategórii Stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia Projektovanie pozemných stavieb Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 3330*A*3-1 v kategórii Statika stavieb Ing Peter Kováč - zodpovedný projektant časť technológia automatizovaný monitorovací systém, projekcie elektro Lichardova 5 04001 Košice, autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 2046*A*5-3 Ing. Igor Vrzguľa – zodpovedný projektant časť technológia PRING s.r.o., Dénešova 29, 0,4011 Košice, Tel/ fax: 055/6325388, e-mail: pring@dodo.sk Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 1339*Z*14 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Ing. Vladimír Jánošík – zodpovedný projektant časť elektroinštalácia Autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 2088*14 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb |
| 4.5 | Projektant | Ing. Roland Reho zodpovedný projektant častí plynová inštalácia a rozvody pary - autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické,technologické a energetické vybavenie stavieb pod registračným číslom 2744*A*5-2,4,6 GASOTHERM – projektová kancelária, Rampová 6, 040 01 Košice, tel.: 055/ 632 40 32, e-mail: gasotherm@centrum.sk Ing. Pavol Smolnický - autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pod reg. číslom 1884*Z*I4 Ing.Štefan Mačák - zodpovedný projektant časť elektrická inštalácia autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, Ovručská 7, 040 22 Košice, mob.tel. 0905 603 545pod registračným číslom 1902*A*5-3 Ing. Ján Mišek - zodpovedný projektant časť požiarna ochrana , špecilaista požiarnej ochrany Špecialista požiarnej ochrany pod registračným číslom 78/8/2008 |
| 4.6 | Zhotoviteľ | Na základe výberového konania |
| 4.7 | Rozpočtové náklady | Predpoklad 16 000 000 € |
| 4.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Katastrálne územie: Košice – Barca, číslo k. ú.: 827 380, pozemok, parcelné číslo: 2707, 2705/1, evidované na liste vlastníctva 2626 v k. ú. 827 380 Košice – Barca Vlastník : KOSIT a.s. Rastislavova 98,040 01 Košice, IČO: 36205214 |
| 4.9 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Uvedené na liste vlastníctva č. 2626 v k. ú. 827 380 Košice – Barca Pozri prílohovú časť, príloha č. 1 Vlastník : KOSIT a.s. Rastislavova 98,040 01 Košice, IČO: 36205214 Vlastníci susedných pozemkov: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, regionálny odbor Letná 27, 043 14 Košice East Paper, spol. s r.o. Rastislavova 98, Košice Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice VVS, a.s. ,, Komenského 50, Košice |
| 4.10 | Členenie stavby na stavebné objekty | Modernizácia kotla K2 stavebné objekty: SO 01 Stavebné konštrukcie kotla SO 02 Nadstavba a stavebné úpravy časti budovy termovalorizátora ZARIADENIE ČISTENIA SPALÍN II.ETAPA - K2 : stavebné objekty: SO 21 Základy tg zariadení SO 22 Spevnené plochy |
| 4.11 | Členenie stavby na prevádzkové objekty | Modernizácia kotla K2 : prevádzkové súbory: PS 01 Kotol PS 02 Potrubné rozvody PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 04 Meranie a regulácia ZARIADENIE ČISTENIA SPALÍN II.ETAPA - K2 : prevádzkové súbory: PS 21 Filtračné zariadenia PS 22 Denitrifikačné zariadenie PS 24 Meranie a regulácia PS 25 Automatizovaný monitorovací systém Prevádzkový súbor PS 23 Kompresorovňa uvedený v projekte pre územné konanie bol v tomto stupni vynechaný z hľadiska dostatočnej kapacity jestvujúcej kompresorovej stanice. Podrobnosti k jednotlivým stavebným a prevádzkovým súborom pozri v prílohe „ Projekt pre stavebné povolenie“ |

5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR Rastislavova 98, 043 46 Košice okres: Košice IV |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | Integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008, zmeného a doplneného rozhodnutím č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009 |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Zariadenie na čistenie spalín K2 II. etapa vydané záverečné stanovisko Nový generátor pary . Kotol K2 , v záverečnej fáze tesne pred vydaním záverečného stanoviska | - X | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa § 8 ods.2 zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v platnom znení sa týka konaní uvedenými podľa: písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia , body : 1. Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní. 3. Udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia, na ich prevádzku. 3. Udelenie a aktualizáciu súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov.a na ich zmeny. 7. Určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. 8. Udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 6. Udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovanie úrovne znečistenia. ovzdušia písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd, body: Konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb, alebo zariadení, alebo vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. písm. c) v oblasti nakladania s odpadmi, body Konanie o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov, alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení (kotol K2) 7. Konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov (kotol K2) Konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktorý nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá súhrnne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov (Spaľovňa odpadov -Termovalorizátor ako pôvodca). Písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí : Na zavedenie nových technologických, alebo pracovných postupov - stavebného konania: V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, „konanie o povolení predmetnej stavby“ |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY “ Modernizácie KOTLA K 2“: 1.1 Zhodnotenie staveniska: Stavenisko sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Košice, v oplotenom a stráženom areáli Spaľovne tuhého komunálneho odpadu. Stavebné práce - novonavrhované stavebné konštrukcie pre technologické zariadenie a stavebné úpravy jestvujúcich stavebných konštrukcií sú navrhované v jestvujúcej budove - Termovalorizátor so súpisným číslom 1018 na parcele číslo 2707, v katastrálnom území BARCA ( kód 827 380 ) v okrese Košice IV zapísanej na liste vlastníctva 2626. Výber staveniska súvisí s jestvujúcou prevádzkou spaľovne – umiestnenie jestvujúceho kotla K2. 1.2 Údaje o prieskumoch: Na stavbe bol vykonaný „Podrobný IGHP Košice- Spaľovňa odpadkov“ vypracovaný IGHP n.p. Žilina 1982. Na účely stavby sú použité geologické profily z vrtov: V5 situovaný v juhozápadnej časti areálu, V8 a V13 situovaný pod budovou. V časti okolo V13 sa pod navážkou hrúbky 0,4m nachádza ílovitá hlina od úrovne 0,4 po úroveň 2,4m. Pod ňou je približne 4m vrstva ílovitej hliny. V úrovni 6m pod povrchom začína vrstva štrku najskôr hlinito-piesčitý až piesčitý. Od úrovne 8,8m začína tuhá ílovitá hlina. Ustálená hladina podzemnej vody je v hĺbke okolo 5,2m. 1.3 Prehľad mapových podkladov: Na spracovanie celkovej situácie slúžila kópia katastrálnej mapy a „Situácia- Spaľovňa odpadkov Košice“ ktorú vypracoval v r.1982 Hutný projekt pod č. HPK-6789.F-2. Podľa dokumentácie je úroveň ±0,000 = 186,800mnm. 1.4 Príprava územia pre výstavbu: Pred demontážou telesa kotla je potrebné odpojenie a demontáž všetkých jestvujúcich rozvodov a potrubí. Demontáž kotla začne odstánením vonkajšej izolačnej vrstvy – tepelná izolácia a oplechovanie spolu s pomocnou konštrukciou. Pôvodný kotol K2 bude demontovaný spolu s jeho obslužnými plošinami nad úrovňou +11m. Demontážne práce sa nebudú v celom rozsahu vzťahovať na pôvodný spaľovací rošt a jeho príslušenstvo. Pôvodná zostáva násypka odpadkov do kotla K2 a systém odsunu škváry uložený na úrovni ±0,000m. Počas výstavby nie je potrebné prerušenie spaľovania, pretože kotol K2 je nezávislý od jestvujúceho kotla K1. S priebehom výstavby súvisia krátkodobé obmedzenia najmä počas nevyhnutných skúšok novobudovaných trás káblových a potrubných vedení. Ďaľším obmedzením je obmedzenie pohybu žeriava za modulovú os 5 k osiam 6 a 7 v škvárovni. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE : 2.1 Urbanistické a architektonické riešenie Architektonické a výtvarné riešenie: Z hľadiska architektonického a výtvarného riešenia je navrhovaná stavba jednoduchá. Nad jestvujúcou budovou škvárovne pribudne v dvoch krajných moduloch nadstavba, ktorá sa svojou veľkosťou prispôsobuje navrhovanej technológii. Tvar a navrhované povrchové úpravy sa prispôsobujú jestvujúcej budove. Stavebno-technické riešenie: Stavebné úpravy budú zamerané najmä na úpravu budovy - termovalorizátor v juhozápadných častiach objektov 002 kotolňa a 003 škvárovňa. Nad časťou strechy škvárovne (medzi modulmi 6,7) sa vytvorí opláštená a zastrešená nadstavba (použijú sa sendvičové panely s minerálnou vlnou). Táto nadstavba bude pokračovaním priestoru kotolne, oddelená od priestoru škvárovne. Presvetľovacie pásy v pozdĺžnych stenách budú umiestnené podľa potrieb obslužných plošín vo vnútri a zároveň v juhoápadnej stene naviažu na jestvujúce presvetľovacie pásy. Pôvodný rebrík s požiarnym potrubím sa upraví – vzhľadom na prekonávanú výšku sa vradia oddychové plošiny. Stavebnými prácami budú aj práce na vytvorenie žiaruvzdornej výmurovky a izolačné práce. Časť spaľovacej komory bude tvorená žiaruvzdorným materiálom – pre rovné steny sa použije žiaruvzdorný obklad, pre ohyby a oblé steny bude žiaruvzdorný materiál nanesený torkretážou. Vonkajšie steny rekuperačného kotla, bubon kotla, výsypky, kolektory a prepojovacie potrubia budú izolované tak, aby teplota stien nebola vyššia ako 50°C. Zaizolované konštrukcie budú opláštené trapézovým plechom resp. tenkým pozinkovaným plechom v prípade potrubí. Hlavné nosné konštrukcie: Popis jestvujúcich nosných konštrukcií: objekt 002 kotolňa - oceľová nosná konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov v modulovej osnove a z jednotlivých oceľových plošín na určitých úrovniach a z plochej strechy s miernym sedlovým spádom. Opláštenie stien je dvojitým trapézovým plechom s vložkou z minerálnej vlny. Pri stene styku so škvárovňou je situovaný nákladný výťah v samostatnej výťahovej šachte a povedľa šachty je situované oceľové schodisko v module stĺpov medzi kotlami K1 a K2. Vo vnútri objektu kotolne je na samostatnej nosnej oceľovej konštrukcii uložené teleso kotla K2, ktoré je potrebné demontovať v celom rozsahu po úroveň kotlového roštu. Na tejto úrovni sa ponecháva aj pôvodná nosná podperná konštrukcia kotla K2. Od tejto úrovne sa vybuduje nový kotol s tým, že kotlový rošt s nosnou konštrukciou zostane pôvodný. objekt 003 škvárovňa priamo nadväzuje na objekt 002 kotolne a je s ňou prepojený aj staticky. Nosná konštrukcia pozostáva z priečnych väzieb rozpätia 18,0 m po modulových vzdialenostiach 6m. Priečnu väzbu tvorí prefabrikovaný priehradový sedlový železobetónový väzník podopretý na obvodovej strane na votknutých prefabrikovaných železobetónových stĺpoch haly rámového obdĺžníkového prierezu 400x1200mm s konzolami pre uloženie nosníkov žeriavovej dráhy. Stĺpy sú pomocou svojej tuhej pätky votknuté do kalichov základových pätiek zo železobetónu. V hlavici sú stĺpy pozdĺžne prepojené obvodovým pozdĺžnym prefabrikovaným železobetónovým stužidlom. Na strane styku s budovou kotolne sú tieto väzníky uložené na oceľových konzolách stĺpov kotolne v hornej úrovni a na konzolách stĺpov v spodnej úrovni sú uložené nosníky žeriavovej dráhy. Zhora na väzníky sú ukladané strešné prefabrikované železobetónové panely. Podlaha haly je dvojúrovňová, tvorená z betónu hr. 200mm vystužená elektricky zváranými sieťami. Novobudované konštrukcie budú tvorené betónovými základovými konštrukciami a oceľovou nosnou konštrukciou. Základové konštukcie – základové pätky budú budované v jestvujúcich radách stĺpov haly škvárovne a základové bloky pre dva ventilátory budú vytvorené po úroveň podlahy kotolne. Nadstavba haly škvárovne je navrhovaná z oceľovej nosnej konštrukcie ukotvenej na stĺpoch haly a kotolne, zastrešená a opláštená tepelnoizolačnými sendvičovými oceľovými panelmi. Presvetľovacie pásy opláštenia z polykarbonátových platní sa prichytávajú pomocou tanierových príchytiek k pomocnej oceľovej konštrukcii. Konštrukcia kotla prečnievajúca ponad strechu škvárovne bude uložená na samostatnej podpornej konštrukcii pozostávajúcej z priehradového mosta o dvoch hlavných priehradových pozdĺžnych nosníkoch prepojených priečnikmi. Tieto hlavné pozdĺžne nosníky budú podopreté dvojicou stĺpov prepojených zvislým priehradovým stužením na konci medzi jestvujúcimi železobetónovými stĺpami haly odtroskovne tak, že nebudú zasahovať do prejazdného profilu jestvujúceho mostového žeriava haly odtroskovne. Pri deliacej, spoločnej stene medzi kotolňou a odtroskovňou budú tieto hlavné nosníky kotla taktiež podopreté dvojicou stĺpov prepojených zvislým priehradovým stužením. Tieto štyri stĺpy budú ukotvené do nových základových konštrukcií a to základových železobetónových monolitických pásov. 2.2 Technológia hlavnej výroby výrobný program Hlavným výrobným programom aj naďalej zostáva spaľovanie komunálneho odpadu s využitím tepla z výstupných spalín na produkciu pary: množstvo spalín: 50 000 Nm3/h produkcia pary: 29 t/h, tlak 40 bar, teplota prehriatej pary 390°C potreba surovín, materiálov, energií, palív a vody zemný plyn: 12 m3/hod (bežná prevádzka) 1 810 m3/h (pri nábehu kotla v trvaní max 12 hodín) elektrická energia: 193 kW +75kW (100% rezerva) pre potreby PS P3 DEMI voda : 10 m3/h stlačený vzduch: 80 m3/h komunálny odpad: 10 t/hod chemické aditíva: 0,05 g/h Komunálny odpad sa pred spaľovaním triedi a veľkokapacitný odpad sa drví, tým sa znižuje potreba zemného plynu pre horáky post-spaľovania. ročný časový fond max. 3 zmenná, 7 dní v týždni, doba prevádzky medzi dvomi odstávkami: 8000 h technologický postup výroby Rekuperačný kotol je určený na spaľovanie a využíva teplo z výstupných spalín. Výmenníková zóna pozostáva zo spaľovacej komory, dvoch vertikálnych sálavých komôr a horizontálneho kanálu (výparníky, prehrievače a ekonomizéry) s kotlovými zväzkami. Membránové steny sú tvorené stenami trubiek a plochou oceľou tak, aby bolo zabezpečené utesnenie. Steny ekonomizérov sú plechové. Nad výmenníkovou zónou je umiestnený bubon kotla. Systém pomocného spaľovania zahŕňa dva horáky post spaľovania a jeden spúšťací horák. Potrubia kotla pozostávajú: potrubie na vodu (ekonomizéry-bubon kotla) spádové potrubie pre napájanie sálavých komôr a výparníkov zberné potrubie na presun zmesi voda para potrubie sýtenej pary (bubon kotla a prehrievač odvzdušňovacie potrubie potrubie na odber vzoriek Vzduchotesnosť kotla zabezpečuje koncový-odťahový ventilátor vytváraním podtlaku voda v systéme zachytávania a transportu škváry. koncepcia manipulácie s materiálom Koncepcia manipulácie s materiálom bude podobná ako u kotla K1. Pribudne uskladnenie zachytených prachových častíc na úrovni výsypiek. Popolček bude dopravený cez uzatvorený a vo vonkajšom prostredí vyhrievaný dopravník do sila o objeme 100m3 (silo je súčasťou stavby: „Zariadenie na čistenie spalín II.etapa –K2“. požiadavky na automatizáciu riadenia technologických procesov Stanica s riadiacim programom pre celý proces spaľovania v K2 bude umiestnená v jestvujúcom velíne – objekt 006. celkový prehľad pracovných miest Predpokladaný počet pracovných miest: 6, tieto budú zabezpečené z jestvujúceho stavu pracovníkov. 2.3 Požiadavky na dopravu: Prístup k riešenej časti areálu je zabezpečený obojsmernou vnutroareálovou komunikáciou a jesvujúcimi spevnenými plochami pred vrátami resp. vstupmi do jednotlivých častí budovy. Vnútroareálová komunikácia je vybudovaná tak, že vytvára okolo budovy termovalorizátora okruh. V časti medzi budovou a komínom t.j. pod časťou filtračného zariadenia je prejazdná výška obmedzená na 6,1m. 2.4 Úpravy plôch a priestranstiev: Celý areál je oplotený plotom, zabezpečený nepretržitou strážnou službou. Daná stavba je umiestnená vo vnútorných priestoroch budovy- termovalorizátor. Počas výstavby budú využívané priľahlé vonkajšie spevnené plochy a môže sa znehodnotiť jestvujúci trávnatý porast. Po ukončení stavebných prác je potrebné tento trávnatý porast obnoviť v plnom rozsahu. 2.5 Starostlivosť o životné prostredie: Z hľadiska vplyvu na pracovné prostredie nehrozí zvýšená hlučnosť, vibrácie, žiarenie a teplo. Hluk Hladina hluku v uzavretom objekte podľa charakteru vykonávanej činnosti nepresiahne limitné ani akčné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu, ani sa nedosiahne limitnú ani akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C akustického tlaku. Denné osvetlenie, vetranie Všetky pracoviská budú osvetlené (osvetlenie denné a umelé). Priemerná hodnota udržiavanej osvetlenosti Em=200 lx. Vo vnútropodnikovej smernici je potrebné určiť spôsob a frekvenciu údržby všetkých osvetľovacích otvorov a to z vonkajšej aj vnútornej strany. Ochrana vôd: Dažďové vody zo striech sú zachytávané cez dažďové zvody a vedené kanalizačným potrubím k vnútroareálovej dažďovej kanalizácii. Plochy striech sa stavebnými úpravami nezväčšujú. Dochádza len k výškovej úprave časti strechy. Ochrana ovzdušia: spaliny z procesu spaľovania budú vedené cez „Zariadenie na čistenie spalín II.etapa –K2“, ktoré je podmieňujúcou stavbou k predmetnej stavbe. Pri dodržaní technických parametrov filtrácie bude maximálna emisia škodlivín v koncentrácii neprekračujúcej prevádzkovú hodnotu, ktorá je v súlade s dovolenou koncentráciou znečisťujúcich látok stanovených Vyhláškou č.338/2009 MŽPSR,„O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami“. 2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce. Koordináciu bezpečnosti bude na stavenisku zabezpečovať koordinátor bezpečnosti, ktorého poverí stavebník - investor. Pred začatím stavebných prác budú všetci pracovníci poučení o bezpečnosti pri práci. Stavebné práce sa musia vykonávať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi SÚBP č.374/1990Zb . Pracovníci budú vybavení vhodným náradím a ostatnými pomôckami a osobnými pracovnými prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce, ako aj dokumentáciou, návodmi a pravidlami. Pracovníci poverení riadením a kontrolou stavebných prác budú vybavení právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Pracovníci sú pri vykonávaní stavebných prác povinní dodržiavať ustanovenia §10 citovanej vyhlášky. Pri prácach vo výškach budú pracovníci zabezpečení proti pádu osobným zabezpečením, náradie a pomôcky sa musia ukladať tak, aby boli zabezpečené proti pádu. Pri práci na streche budú pracovníci chránení proti pádu zo strešných plášťov na voľných okrajoch a proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu osobným zabezpečením. Pri zhadzovaní stavebných látok bude miesto dopadu zabezpečené proti vstupu osôb prenosným ohradením. Práce vo výškach a v priestoroch nechránených poveternostnými vplyvmi sa musia prerušiť pri: - búrke, silnom daždi, snežení a tvorení námrazy - vetre s rýchlosťou nad 8ms-1 na rebríkoch nad 5m výšky práce a pri použití osobného zabezpečenia, v iných prípadoch 10,7ms-1 - viditeľnosti menšej ako 30m - teplote prostredia nižšej ako -10(C Pri manipulácii s materiálom môže jeden pracovník ručne prenášať, nakladať alebo vykladať len bremená do hmotnosti 55 kg. Pri vyšších hmostnostiach vykoná ručnú manipuláciu pracovná čata s príslušným počtom pracovníkov. Pre prevádzku sa musí vypracovať prevádzkový predpis pozostávajúci z technologického postupu, prevádzkového postupu a predpisov pre údržbu a opravy. Používaním ochranných pracovných prostriedkov a a dodržiavaním zásad bezpečnosti práce by malo byť obmedzené ohrozenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov. 2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany tvorí samostatnú prílohu. 2.8 Zariadenia civilnej ochrany Civilná ochrana v prípade ohrozenia a mimoriadnej situácie bude zabezpečená v ochrannej stavbe typu „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb. Zamestnanci a osoby prevzaté do starostlivosti v maximálnom počte 6 budú zhromaždení v dvojúčelovo využívanom priestore umiestnenom v prevádzkovej budove. 2.9 Základná koncepcia protikoróznej ochrany Membránové steny nechránené žiaruvzdorným materiálom spôsob ochrany pre zóny s teplotami spalín vyššími ako 900°C : nikel –chróm 1,5÷2 mm spôsob ochrany pre zóny s teplotami spalín menej ako 950°C : nástrek jednou vrstvou nikel –chróm 250÷350 μm Ochranné vrstvy musia byť nanesené vo výrobe, aplikácia v mieste montáže vúlučne v núdzových situáciach – úprava resp.oprava. Plech na opláštenie stien kotla s povrchovaou úpravou - pozinkovanie Nátery nosných oceľových konštrukcií: 1x základným náterom S 2001 a 2x vrchným náterom S 2013 3. ZEMNÉ PRÁCE Miesta vytvárania nových základových konštrukcií sú tvorené podlahovými konštrukciami s podkladnými vrstvami, v týchto častiach nebude potrebné odoberanie ornice. Bude zrealizované búranie jestvujúceho povrchu a následne výkop pre základové pätky a pre základové pásy bude s kolmými stenami s maximálnou hĺbkou 1,2 m. 4.KANALIZÁCIA : Stavebné úpravy si nevyžadujú zásah, resp. napojenie na kanalizáciu. Množstvo dažďových vôd z striech sa nemení, pretože dochádza k výškovej úprave striech nie k rozšíreniu zastrešenia. Vody v technologickom procese cirkulujú v okruhoch do ktorých sa dopĺňa voda podľa potreby. 5. Zásobovanie PRIEMYSELNOU vodou: Pre dopĺňanie napájacej nádrže s objemom 40 m3 umiestnenej na úrovni ÷11,4m DEMI vodou bude slúžiť potrubie DN 80 vedené od jestvujúcich rozvodov pre K1. Predpokladaná potreba vody : hodinová Qhmax = 10m3 6.Elektrická energia: Napojenie navrhovaj technológie je riešené z jestvujúcej miestnosti – rozvodňa, umiestnenej na úrovni +6,5m. Podružné rozvádzače pre osvetlenie a zásuvkové obvody budú umiestnené v miestnosti kotolňa na príslušných podlahových úrovniach. Rozvodná sústava 3PEN str.50 Hz, 400V/230V TN-C Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, umiestnením mimo dosahu Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania Stupeň dôležitosti dodávky el. energie 3 Inštalovaný výkon pre technológiu Pi(kW) 193 pre zásuvky a osvetlenie Pi(kW) 15+10 Pre osvetlenie vnútorných priestorov budú použité žiarivkové svietidlá a núdzové svietidlá. Na ochranu budovy pred atmosférickými výbojmi bude vybudovaná lapacia sústava spojená s uzemňovačom zvodmi. Uzemnenie bude vytvorené uzemňovacím vodičom FeZn 30x4. 7. Zemný plyn Napojenie nových horákov bude zabezpečené cez jestvujúci rozvod zemného plynu vytvorením nového potrubného vedenia. Na potrubí pred horákmi bude osadená doregulačná rada (redukcia z 19kPa na 10kPa). Zapaľovací horák bude umiestený na úrovni spaľovacieho roštu, dva horáky pre post-spaľovanie budú umiestnené nad úrovňou 11m. 1ks 3 MW max. spotreba 310Nm3/h 2ks 2x6,4 MW max. spotreba 2x750Nm3/h Horáky spolu sú dimenzované na 60%výkon z tepelného výkonu pri spaľovaní odpadu. Maximálny výkon horákov a tým aj maximálna spotreba plynu 1 810m3/h je potrebná pri nábehu kotla a to v trvaní max 12 hodín. Pri spaľovaní odpadu je spotreba zemného plynu znížená na úroveň cca 12m3/h. 8. PARA Výkonové parametre generátora pary: Tlak pary na prívodnom ventile: 40 bar Teplota pary na prívodnom ventile: 390°C Množstvo pary 29 t/h Vyrobená para bude na úrovni +11m redukovaná na tlak 19,5 bar s teplotou 270°C, teda na parametre jesvujúcej rozvodnej siete. B. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY ZARIADENIA ČISTENIA SPALÍN II.ETAPA – K 2: Prehľad mapových podkladov: Na spracovanie celkovej situácie slúžila situácia stavby: (pozri v prílohách „KOSIT - situačná schéma - zariadenie na čistenie spalín“). 1.1 Zhodnotenie staveniska: Stavenisko sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Košice, na parcelách vo vlastníctve investora, v katastrálnom území BARCA ( kód 827 380 ) v okrese Košice IV. Areál Spaľovne komunálneho odpadu je tvorený vnútroareálovými spevnenými plochami, zeleňou, budovami s podzemnými a nadzemnými vedeniami inžinierskych sietí. V súčasnosti je areál oplotený a nepretržite strážený bezpečnostnou službou. Stavebné práce budú sústredené v juhozápadnej časti areálu tj. vedľa jestvujúcej budovy – škvárovňa a pri jestvujúcich zariadeniach vonkajšej filtrácie spalín kotla K1, vybudované v roku 2002. Koncovým bodom technológie je zaústenie do jestvujúceho 105m vysokého komína (parc.č. 2714). Novonavrhované stavebné konštrukcie pre technologické zariadenia sú situované na parcele číslo 2705/1 vo vlastníctve investora, Výber staveniska súvisí s jestvujúcou prevádzkou Spaľovne komunálneho odpadu. Technológia čistenia spalín naväzuje na potrubie spalín vedené od kotla K2. Jestvujúca spevnená plocha močoviny je vybudovaná na parc.č.2705/7. Výstavbou nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených území ani chránené stromy. Technológia a zariadenie sa nenachádzajú v ochrannom pásme vodných zdrojov. Stavba nemá nároky na demolácie a na rúbanie narastlej zelene, územie bolo doteraz využívané ako vnútroareálové spevnené plochy tvorené betónovým povrchom a zelené plochy s trávnatým porastom. 1.2 Údaje o prieskumoch: Na stavbe bol vykonaný „Podrobný IGHP Košice- Spaľovňa odpadkov“ vypracovaný IGHP n.p. Žilina 1982. Na účely stavby sú použité geologické profily z vrtov: V5 v juhozápadnej časti areálu, V8-V12 v severozápadnej časti areálu. V časti okolo komína sa pod navážkou okolo 1m nachádza ílovitá hlina od 0,5-2,5m pod ňou je približne 4m vrstva pieščitého štrku. V úrovni 8m pod povrchom začína vrstva ílu. Tlaková podzemná voda je v hĺbke okolo 4,5m. Bližšie k budove je horizont bez navážky, s tenkou vrstvou ílovitej hliny. Pieščitý štrk končí v hĺbke 5m a nasleduje íl. V juhozápadnej časti areálu je pod navážkou 0,9m vrstva ílu hr. 1,5m a nasleduje pieščitý štrk. 1.3 Prehľad mapových podkladov: Na spracovanie celkovej situácie slúžila kópia katastrálnej mapy a „Situácia- Spaľovňa odpadkov Košice“ ktorú vypracoval v r.1982 Hutný projekt pod č. HPK-6789.F-2. Podľa dokumentácie je úroveň ±0,000 = 186,800mnm. 1.4 Príprava územia pre výstavbu: S priebehom výstavby súvisia krátkodobé obmedzenia napr. dodávky DEMI vody , stlačeného vzduchu a elektrickej energie najmä počas nevyhnutných skúšok novobudovaných vedení. Podľa dostupných podkladov nevedú cez pozemok verejné siete . Pred budovaním spevnených plôch je potrebné vybúrať betónové základové pätky na ktorých bol osadený ventilátor už demontovaného spalinového potrubia od kotla K2. S priebehom výstavby nesúvisia žiadne výrazné obmedzenia. Pri stavebných prácach na jestvujúcej komunikácii (rezanie jestvujúcej betónovej komunikácie pri budovaní novej vetvy dažďovej kanalizácie, napojenie vpuste na splaškovú kanalizáciu, oprava krytu vozovky) a pri prácach v bezprostrednej blízkosti vnútroareálovej komunikácie (pri budovaní základových konštrukcií a spevnených plôch) a tiež pri montážnych prácach bude doprava presmerovaná na trasu okolo budovy spaľovne. Pri výstavbe nie sú potrebné prekládky podzemných vedení. Prekládka vedení sa týka iba časti nadzemného vedenia parovodu, ktorý je potrebné na dĺžke 13m odsunúť o 4m. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE : 2.1 Urbanistické a architektonické riešenie Architektonické a výtvarné riešenie: Z hľadiska architektonického a výtvarného riešenia je navrhovaná stavba jednoduchá. Svojím tvarom sa prispôsobuje navrhovanej technológii a navrhovanými povrchovými úpravami sa prispôsobuje jestvujúcej zástavbe. Stavebno-technické riešenie: Podporné oceľové konštrukcie sú budované pre filter, potrubie spalín, pre štyri silá, chladič, reaktor a ventilátor. Podporná konštrukcia pre cyklóny je sčasti tvorená šiestimi jestvujúcimi železobetónovými stĺpami. Základové konštrukcie - bloky sú budované zo železobetónu pre odstredivý ventilátor, pre konštrukciu filtra, pre teleso ochladzovania - quencher, reaktor a silá. Základy stojok potrubných vedení sú tvorené základovými pätkami z prostého betónu. Plošné zakladanie je navrhované do nezamŕzajúcej hĺbky. Podporná konštrukcia veží chladiča a reaktora bude opláštená, s dvomi vrátami v dlhších stenách s nasávacími a výfukovými otvormi, ktoré budú prekryté žalúziami. Pracovná plošina v hornej časti konštrukcie filtra bude opláštená a prestrešená, prístupná cez schodiskovú vežu a dverný otvor. Pracovné plošiny na jednotlivých silách a vežiach budú prístupné cez rebrík s ochranným košom. Podlaha na plošinách bude tvorená podlahovými roštami s okami max. 3x3cm. Priestor jednotlivých pracovných plošin bude chránený rúrkovým zábradlím výšky 1100mm. Monitorovacia a riadiaca stanica spolu s elektrickými rozvádzačmi bude umiestnená v montovanom „kontajneri“, ktorý bude na stavbu dovezený ako hotový výrobok. Vnútorný priestor stanice bude klimatizovaný. Hlavné nosné konštrukcie: Hlavné nosné konštrukcie technologického zariadenia sú oceľové. Podpornú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, železobetónové stĺpy alebo oceľová plechová škrupina valcového tvaru. Časť technologického zariadenia bude uložená priamo na novonavrhované spevnené plochy. 2.2 Technológia hlavnej výroby výrobný program Hlavným výrobným programom aj naďalej zostáva spaľovanie komunálneho odpadu. Daná stavba ovplyvní zloženie plynných produktov spaľovania . potreba surovín, materiálov, energií, palív a vody elektrická energia: prevádzkový výkon 110 kW voda : 15 m3/rok ročný časový fond max. 3 zmenná, 7 dní v týždni, 350 dní/rok. Energie: - Elektrická energia: viď. ČPS 21.3 - Stlačený vzduch: Vysušený, bezolejový stlačený vzduch o tlaku 0,6 MPa Celková hodinová potreba sušeného stlačeného vzduchu : 575 m3/h. Celková ročná spotreba sušeného stlačeného vzduchu: cca 668 000 m3/r. - Voda: Upravená chladiaca voda ako doplnková pre chladiacu vežu Bezpečnostná voda pre prípad výpadku upravenej vody Suroviny: - Vápenný hydrát: 0,125 t/h x 8000 h/r = 1 000 t/r - Aktívne uhlie: 0,008 t/h x 8000 h/r = 64 t/r technologický postup výroby Technologický postup je rozdelený na denitrifikačný proces, filtráciu a monitorovanie. Denitrifikačným procesom sa znižuje obsah NOx pomocou zmiešaných produktov- voda, močovina a spaľovacie katalyzátory. Tieto sa pomocou dávkovacieho systému vstrekujú 4 vstrekovacími tryskami umiestnenými na bočných stranách dodatočného spaľovania kotla K2 v jestvujúcom objekte SO 002 kotolňa. Denitrifikačné zariadenie pre K2 nevyžaduje rozšírenie kapacity jestvujúceho zariadenia fungujúceho pre kotol K1. Filtračné zariadenie, pozostávajúce z viacerých častí umiestených vo vonkajšom prostredí, slúži na čistenie spaľovacích plynov, naväzuje na spalinové potrubie od kotla K2. Spalinové potrubie je ukončené v jestvujúcom komíne. Na jestvujúcu budovu odtroskovania naväzuje batéria cyklónov predbežnej separácie, tvorená tromi cyklónmi, ktorými sa odstáni cca 80% lietajúceho popolčeka. Takto zachytený popolček spolu s popolom spod kotla je dopravovaný do sila s objemom 100m3. Spaliny teploty 230°C sú ďalej vedené potrubím do chladiacej veže. Chladiaca veža (quencher) výšky cca 19m s priemerom 3,8m bude mať vnútornú chladiacu komoru vyloženú výmurovkou hr.50mm. Spaliny na výstupe budú mať teplotu 150º-160° C Spaliny sú ďalej vedené cez reakčnú vežu. Reakčná veža výšky cca 14m s priemerom 3,2m bude slúžiť na styk spalín s vápnom a aktívnym uhlím. Vedľa reakčnej veže budú silá s objemom 30 a 60m3 na uskladnenie vápna a aktívneho uhlia. Za reaktorom prejdú plyny filtrom typu „PULSE-JET“ so štyrmi modulmi, ktoré sa dajú jednotlivo vyradiť z prevádzky. Vedľa filtra je navrhované uskadňovacie silo na vápenné soli z filtra s objemom 100m3. Koncový odsávací ventilátor zaistí odťah plynov do jestvujúceho komína. koncepcia manipulácie s materiálom Koncepcia manipulácie s reagentmi (vápno a aktívne uhlie) bude podobná ako u technológie čistenia spalín K1. Pribudne uskladnenie zachytených prachových častíc z cyklónov a uskladnenie vápenných solí z filtra v silách o objeme 100m3. Na vyprázdnenie síl resp.naplnenie cisterny auta sa použije teleskopická hadica. Reagenty ( vápno a aktívne uhlie) budú skladované v dvoch samostatných silách umiestnených v blízkosti reaktora. Ich plnenie prebieha cez plniace potrubie pneumaticky. Odber a dávkovanie prebieha automaticky. požiadavky na automatizáciu riadenia technologických procesov Stanica s riadiacim programom pre denitrifikačný proces bude umiestnená v jestvujúcom velíne. Riadený bude systém dávkovania a vstrekovania reakčnej látky, pomocou ukazovateľov množstva a spínačov. Proces filtrácie (dávkovanie reakčných činidiel, preplachovanie rukávov filtra, recirkulácia reakčných činidiel, proces predohrevu) bude riadený pomocou PLC Siemens v súčinnosti s meracími a regulačnými prístrojmi a na základe vyhodnotenia monitoringu plynov pred vstupom do komína (napr.regulácia množstva vápna závisí od koncentrácie chlórovodíkovej kyseliny). celkový prehľad pracovných miest V jestvujúcom velíne (na úrovni +5,4 m v budove spaľovne pri severnej fasáde, vedľa kotolne) je vytvorené pracovisko na riadenie procesu denitrifikácie K1. Proces monitorovania prebieha v potrubí na výstupe spalín do komína. Pracovisko je umiestnené vedľa meracieho miesta. Predpokladaný počet pracovných miest: 3, tieto budú zabezpečené z jestvujúceho stavu pracovníkov. 2.3 Požiadavky na dopravu: Prístup k riešenej časti areálu je zabezpečený vnutroareálovou komunikáciou – odbočkou od vrátnice. Spevnená plocha je navrhovaná tak, aby umožňovala prístup pracovníkov k jednotlivým technologickým prvkom filtračného zariadenia. Na manévrovanie kamiónov a cisterien bude slúžiť jestvujúca vnútroareálová komunikácia šírky 6m a jej postranné rozšírenie. Komunikácia je v časti od vrátnice po spevnenú plochu filtračného zariadenia lemovaná chodníkom 1,2 m 2.4 Úpravy plôch a priestranstiev: Celý areál je oplotený plotom, zabezpečený nepretržitou strážnou službou. V časti okolo komína sa budovaním spevnenej plochy zaberie časť trávnika a môže sa znehodnotiť jestvujúci trávnatý porast. Po vybudovaní spevnených plôch je potrebné obnoviť jestvujúci a plochy dotvoriť sadovými úpravami najmä kríkmi. 2.5 Starostlivosť o životné prostredie: Stavba nemá výrazný negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak uvedením do prevádzky sa zníži množstvo pevných častíc v dyme a zmení sa zloženie plynov. Odlúčený popolček sa zhromažďuje v uzatvorených silách s filtrami. Kanalizácia je napojená do vnútroareálového rozvodu kanalizácie, ktorá je zaústená do čističky vôd. Z hľadiska vplyvu na pracovné prostredie nehrozí zvýšená hlučnosť, vibrácie, žiarenie a teplo. Hluk Hladina hluku v uzavretom objekte podľa charakteru vykonávanej činnosti nepresiahne limitné ani akčné hodnoty normalizovanej hlukovej expozície pre 8-hodinovú pracovnú dobu, ani sa nedosiahne limitnú ani akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C akustického tlaku. Denné osvetlenie, vetranie Všetky pracoviská budú osvetlené (osvetlenie denné a umelé). Priemerná hodnota udržiavanej osvetlenosti Em=200 lx. Vo vnútropodnikovej smernici je potrebné určiť spôsob a frekvenciu údržby všetkých osvetľovacích otvorov a to z vonkajšej aj vnútornej strany. Ochrana vôd: Dažďové vody zo striech a spevnených plôch sú zachytávané cez dažďové zvody a vedené kanalizačným potrubím k vnútroareálovej dažďovej kanalizácii. Dažďové vody z pochôdznych okrajových častí spevnených plôch budú povrchovo odvedené naa zatrávnený terén Dažďové vody z rozšírenej časti komunikácie sú spádovaním odvedené k uličnej vpusti. Podlahová vpusť v opláštenom priestore pod chladičom a reaktorom je zaústená do vedenia areálovej splaškovej kanalizácie. Ochrana ovzdušia: (podrobne spracovaná v bode 13.2 technickej správy PS 21) pri dodržaní technických parametrov filtácie bude maximálna emisia škodlivín v koncentrácii neprekračujúcej prevádzkovú hodnotu, ktorá je v súlade s dovolenou koncentráciou znečisťujúcich látok stanovených Vyhláškou č.338/2009 MŽPSR,„O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami“: Technológia čistenia spalín zo spaľovní komunálnych odpadov je súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia, kategorizovaného nasledovne (vyhláška č. 338/2009 Z.z.): Kategorizácia zdroja: - 5.1b – podľa prílohy č.2 Nakladanie s odpadmi ,Veľký zdroj Meracie miesta, postup umiestnenia meracích miest, ako aj metodika merania vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia je riešená v PS 25 Automatizovaný monitorovací systém. Meracie miesto je umiestnené v potrubí za odťahovým ventilátorom. Znečisťujúce látky budú merané kontinuálne, ostatné znečisťujúce látky budú merané jednorázovo oprávnenou meracou skupinou. 2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce. Pred začatím výkopových prác je potrebné , aby investor zabezpečil vytýčenie podzemných sietí. Koordináciu bezpečnosti bude na stavenisku zabezpečovať koordinátor bezpečnosti, ktorého poverí stavebník - investor. Pred začatím stavebných prác budú všetci pracovníci poučení o bezpečnosti pri práci. Stavebné práce sa musia vykonávať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi SÚBP č.374/1990Zb . Pracovníci budú vybavení vhodným náradím a ostatnými pomôckami a osobnými pracovnými prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce, ako aj dokumentáciou, návodmi a pravidlami. Pracovníci poverení riadením a kontrolou stavebných prác budú vybavení právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Pracovníci sú pri vykonávaní stavebných prác povinní dodržiavať ustanovenia §10 citovanej vyhlášky. Pri prácach vo výškach budú pracovníci zabezpečení proti pádu osobným zabezpečením, náradie a pomôcky sa musia ukladať tak, aby boli zabezpečené proti pádu. Pri práci na streche budú pracovníci chránení proti pádu zo strešných plášťov na voľných okrajoch a proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu osobným zabezpečením. Pri zhadzovaní stavebných látok bude miesto dopadu zabezpečené proti vstupu osôb prenosným ohradením. Práce vo výškach a v priestoroch nechránených poveternostnými vplyvmi sa musia prerušiť pri: - búrke, silnom daždi, snežení a tvorení námrazy - vetre s rýchlosťou nad 8ms-1 na rebríkoch nad 5m výšky práce a pri použití osobného zabezpečenia, v iných prípadoch 10,7ms-1 - viditeľnosti menšej ako 30m - teplote prostredia nižšej ako -10(C Pri manipulácii s materiálom môže jeden pracovník ručne prenášať, nakladať alebo vykladať len bremená do hmotnosti 55 kg. Pri vyšších hmostnostiach vykoná ručnú manipuláciu pracovná čata s príslušným počtom pracovníkov. Pre prevádzku sa musí vypracovať prevádzkový predpis pozostávajúci z technologického postupu, prevádzkového postupu a predpisov pre údržbu a opravy. Používaním ochranných pracovných prostriedkov a a dodržiavaním zásad bezpečnosti práce by malo byť obmedzené ohrozenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov. 2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany tvorí samostatnú prílohu. Stavba nemusí byť vybavená vnútornými hadicovými zariadeniami. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti nie je stavba členená na požiarne úseky. 2.8 Zariadenia civilnej ochrany Civilná ochrana v prípade ohrozenia a mimoriadnej situácie bude zabezpečená v ochrannej stavbe typu „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb. Zamestnanci a osoby prevzaté do starostlivosti v maximálnom počte 3 budú zhromaždení v dvojúčelovo využívanom priestore umiestnenom v prevádzkovej budove. Dispozičné riešenie- základné plošné a objemové ukazovatele: podlahová plocha 18 m2 tj. 6 m2 /1osoba svetlá výška 2,5 m zásoba pitnej vody 4l/1deň množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu 28m3/1hod 2.9 Základná koncepcia protikoróznej ochrany Nátery doplnkových oceľových konštrukcií: 1x základným náterom S 2001 2x vrchným náterom S 2013 3. ZEMNÉ PRÁCE Miesto staveniska a okolie je tvorené sčasti spevnenými plochami s betónovým povrchom, v týchto častiach nebude potrebné odoberanie ornice. Bude zrealizované búranie jestvujúceho povrchu a následne výkopu pre základové pätky. Pre ryhy na napojenie kanalizácie bude potrebné búranie betónovej spevnenej plochy a jej podkladu. V časti staveniska s trávnatým povrchom bude potrebné odobratie ornice v hrúbke min.300 mm a jej dočasné uloženie na určenom mieste v rámci areálu. Výkop pre základové konštrukcie a pre ryhu bude s kolmými stenami s maximálnou hĺbkou 1,2 m. 4.KANALIZÁCIA : Navrhovaná kanalizácia je navrhnutá samostatne pre dažďové vody a samostatne pre odpadné vody z chladiacej nádrže. Množstvo vôd z technologického procesu: nádrž o objeme 3m3 bude vypúšťaná podľa potreby technologického procesu do podlahovej vpuste zaústenej do splaškovej kanalizácie. Dažďové vody zo striech (125,4m2) a spevnených plôch (136m2+230m2) s vyústením do dažďovej kanalizácie: Q1daž = 76,8+224= 300,8 m3/rok Dažďové vody zo spevnených plôch o celkovej ploche 106 m2 odvedené na terén: Q2daž = 64,9 m3/rok 5. Zásobovanie PRIEMYSELNOU vodou: Pre zásobovanie nádrže chladiacej vody DEMI vodou bude slúžiť potrubie DN 40 vedené po konštrukcii od jestvujúcej nádrže chladiča pre K1. Potrubie bude izolované minerálnou vlnou hr.50mm a obalené hliníkovým plechom hr.0,8mm. Predpokladaná potreba vody : hodinová Qhmax = 3m3 6.Elektrická energia: Napojenie navrhovanej stavby je riešené z budovy trafostanice z rozvodne nn. Z rozvádzača RH2 sa napojí silovými káblami hlavný rozvádzač RH umiestnený v meracej stanici. Trasa káblov bude vedená nadzemne v káblových žľaboch. Napäťová sústava NN Rozvodná sústava 3PEN str.50 Hz, 400V/230V TN-C Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, umiestnením mimo dosahu Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania Stupeň dôležitosti dodávky el. energie 3 Inštalovaný výkon Pi(kW) 605 Celkový súčasný výkon Ps(kW) 400 Pre osvetlenie vnútorných priestorov budú použité žiarivkové svietidlá a núdzové svietidlá. Výbojkové svietidlá budú použité na osvetlenie vonkajších priestorov. Lokálne osvetlenie vonkajších plošín je navrhované žiarivkovými svietidlami. Na ochranu objektu filtra pred atmosférickými výbojmi bude vybudovaná lapacia sústava spojená s uzemňovačom zvodmi. Bleskozvodné vedenie je tvorené vodičom FeZn Φ8.

4.	Nakladanie s odpadmi

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vznikajúce počas realizácie stavby „Modernizácia kotla K2“ začlenené do druhu a kategórie podľa 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov: Kód odpadu názov odpadu kat. znešk. zhodnot. 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá N D10 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O D10 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O R5 15 01 02 obaly z plastov O R5 15 01 03 obaly z dreva O R5 15 01 06 zmiešané obaly O D10 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D1 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie N D10 17 01 01 betón O D1 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O D1 17 02 03 plasty O R5 17 04 05 železo a oceľ O R4 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O D10 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O D1 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O D1 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O D1 Celkové množstvo odpadov (okrem železa a ocele) vzniknutých pri búracích a stavebných prácach je odhadovaných na 1,2t. Tieto odpady budú zhromažďované na určených miestach podľa prevádzkového poriadku. Pri demontážnych prácach vznikne odpad (železo a oceľ) v množstvách: vnútorné teleso kotla 127,92t, oplechovanie kotla 21,79t, nosná konštrukcia 60,24t a obslužné lávky-galérie 46t. Celkové množstvo odpadu 17 04 05 železo a oceľ je 246 t (demontážne práce okolo kotla) +51t (ostatné búracie práce) Odpady vznikajúce počas prevádzky Číslo skupiny Popis druh odpadu zneškodnenie odpadu Množstvo odpadu 13 02 05 Nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje N D9 200 kg/rok 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D1,D10 15 kg/rok 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov N D10 60 kg/rok 19 01 11 Popol a škvára obsahujúci nebezpečné látky N D1 23 440 t/rok 10 01 99 Odpady nešpecifikované z výroby pary O D1 400kg/rok Popol, v množstve 1440 t/r, bude automaticky zhromažďovaný a odvádzaný do zberného (uzatvoreného) sila s objemom100m3. V tomto sile sa zhromažďuje aj popol zachytený v cyklónoch v stavbe „Zariadenie na čistenie spalín II.etapa – K2“ . Škvára, v množstve 22 000t/r , bude od spaľovacieho roštu odvádzaná existujúcim zberným systémom do škárovne. Ostatné odpady budú zhromažďované v zberných nádobách na určených miestach podľa prevádzkového poriadku. Odpady vznikajúce počas realizácie stavby Zariadenie na čistenie spalín II. etapa – kotol K2 začlenené do druhu a kategórie podľa 284/2001 Z.z. – Katalóg odpadov: Kód odpadu názov odpadu kat. znešk. zhodnot. 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá N D10 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O D10 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O R5 15 01 02 obaly z plastov O R5 15 01 03 obaly z dreva O R5 15 01 06 zmiešané obaly O D10 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D1 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie N D10 17 01 01 betón O D1 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O D1 17 02 03 plasty O R5 17 04 05 železo a oceľ O R4 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O D10 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O D1 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O D1 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O D1 Celkové množstvo odpadov vzniknutých pri búracích a stavebných prácach je odhadovaných na 120 t. Tieto odpady budú zhromažďované na určených miestach podľa prevádzkového poriadku. Odpady vznikajúce počas prevádzky Číslo skupiny Popis druh odpadu zneškodnenie odpadu Množstvo odpadu 10 01 14 Popol obsahujúci nebezpečné odpady N D1 1 440 t/rok 13 02 05 Nechlórované motorové, prevodové a mazacie oleje N D9 150 kg/rok 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok N D1,D10 10 kg/rok 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov N D10 50 kg/rok 19 01 13 Popolček obsahujúci nebezpečné odpady N D1 1 970 t/rok 19 01 07 Tuhý odpad z čistenia plynov N D1 1 553 t/rok Popol, popolček a tuhý odpad z čistenia plynov budú automaticky zhromažďované v uzatvorených silách s objemom 2x100m3. Ostatné odpady budú zhromažďované v zberných nádobách na určených miestach podľa prevádzkového poriadku. Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov Spoločnosť KOSIT a.s. má na zhodnocovanie a zneškodňovanie vlastných odpadov, (u ktorých nezabezpečuje ich zhodnotenie, alebo zneškodnenie sama) uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami. Uzatváranie zmlúv zabezpečuje obchodné oddelenie spoločnosti podľa aktuálnej potreby. Zmluvy sú uzatvárané pre každý druh tak, že každý druh odpadu, ktorý spoločnosť nevie zatiaľ ďalej využiť, ponúkne na zhodnotenie, alebo zneškodnenie iným oprávneným organizáciám. Odpady vstupujúce na zhodnotenie/zneškodnenie do kotla K 2 uvedené v zozname a v platnom rozhodnutí Integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007 ostávajú nezmené Zoznam druhov odpadov, ktoré budú tepelne upravované v kotli K2 Kat.č. Druh odpadu Kategória 02 01 Odpad z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 02 01 07 odpad z lesného hospodárstva O 02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O 02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu 02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O 02 03 Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilovín, jedlých olejov, kakaa, čaju a tabaku. Odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie 02 03 02 odpad z konzervačných činidiel O 02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 02 05 Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov 02 05 01 látky nevhodné na spotrebu a spracovanie O 02 06 Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu 02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa) 02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 02 07 02 odpad z destilácie liehu O 02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 03 01 Odpady zo spracovania dreva a výroby reziva a nábytku 03 01 01 odpadová kôra a korok O 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O 03 03 Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky 03 03 01 odpadová kôra a drevo O 03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O 03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O 04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu 04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O 04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O 04 02 Odpady z textilného priemyslu 04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O 04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O 04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O 04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O 04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 07 02 Odpady z VSDP, plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien 07 02 13 odpadový plast 07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O 07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O 08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 08 02 Odpady z VSDP iných náterových hmôt (vrátane keramických materiálov) 08 02 01 odpadové náterové prášky O 08 03 Odpady z VSDP tlačiarenských farieb 08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O 08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 01 17 O 08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov) 08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 09 01 Odpady z fotografického priemyslu 09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 09 01 10 jednorazové kamery bez batérií O 09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O 10 09 Odpady zo zlievania železných kovov 10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 O 10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O 10 10 Odpady zo zlievania neželezných kovov 10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O 10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 O 10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O 10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O 10 12 Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždíc a stavebných výrobkov 10 12 06 vyradené formy O 12 01 Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov 12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 15 01 02 obaly z plastov O 15 01 03 obaly z dreva O 15 01 04 obaly z kovu O 15 01 05 kompozitné obaly O 15 01 06 zmiešané obaly O 15 01 07 obaly zo skla O 15 01 09 obaly z textilu O 15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O 16 01 Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neučených na cestnú premávku) a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) 16 01 03 opotrebované pneumatiky O 16 01 19 plasty O 16 01 20 sklo O 16 01 22 časti inak nešpecifikované O 16 03 Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O 17 02 Drevo, sklo a plasty 17 02 01 drevo O 17 02 02 sklo O 17 02 03 plasty O 17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 17 06 Izolačné materiály 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotníckej prevencie 18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 O 18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) O 18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 O 18 02 Odpad z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti 18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 O 18 02 03 odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám, z hľadiska prevencie nákazy O 18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 O 19 02 Odpady z fyzikálnej alebo chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu a kyanidov, neutralizácie) 19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O 19 05 Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov 19 05 01 nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov O 19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O 19 06 Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu 19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O 19 08 Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované 19 08 01 zhrabky z hrablíc O 19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O 19 09 Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie 19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 19 09 02 kaly z čírenia vody O 19 09 04 použité aktívne uhlie O 19 12 Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, lisovania a hutnenia a peletizovania) inak nešpecifikované 19 12 01 papier a lepenka O 19 12 04 plasty a guma O 19 12 05 sklo O 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 19 12 08 textílie O 19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O 20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem15 01) 20 01 01 papier a lepenka O 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O 20 01 02 sklo O 20 01 25 jedlé oleje a tuky O 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 O 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 20 01 39 plasty O 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 20 03 Iné komunálne odpady 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 20 03 02 odpad z trhovísk O 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 20 03 07 objemný odpad O Návrh podmienok povolenia Podmienky prevádzkovania uvedené v rozhodnutí č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007 časti A pre kotol K 2 navrhujeme zmeniť v následovne: Podmienky uvedené vo všetkých bodoch rozširiť identicky aj na prevádzku druhej spaľovacej linky (kotol K 2 a zariadenie čistenia spalín K2) . Podmienky pre tepelne upravované odpady, suroviny, médiá, energie uvedenú v časti II. pod bodom A.3.1 navrhujeme rozširiť: o povolenu kapacitu kotla K 2 a to: množstvo tepelne upraveného odpadu : max. 87 600 t odpadu.r-1, t.j 10 t odpadu.h-1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia Garantované hraničné hodnoty znečisťujúcich látok v komíne ( po procese čistenia) - v zmysle prílohy k vyhláške MŽP SR č. 338/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) EL platia pre koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu (273 K, 101,3 kPa, obsah kyslíka 11 % obj.) a sú plne v súlade so Smernicou EP a Rady 2000/76/EC o spaľovaní odpadov a v sú plne porovnateľné s najlepšie dostupnými technikami pre spaľovanie odpadu uvedené v referenčnom dokumente (BREF) pre BAT EL určené ako denné priemery (kontrolované AMS) Znečisťujúce látky EL [mg.m-3] celkové TZL 10 organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC 10 plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl 10 SO2 50 NO a NO2 vyjadrené ako NO2 200 EL určené ako polhodinové priemery podľa prílohy č.4 vyhl.č.706/2002 Z.z. 4.2.2. REŽIM A Znečisťujúce látky (100% )A EL [mg.m-3] celkové TZL 30 organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako TOC 20 plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl 60 SO2 200 NO a NO2 vyjadrené ako NO2 400 Podmienky dodržania limitu : A – žiadna hodnota polhodinového priemeru nesmie prekročiť uvedené hodnoty. EL pre ťažké kovy (kontrolované diskontinuálnym meraním) Znečisťujúce látky EL[mg.m-3] Tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl) spolu 0,05 Kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd) Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg) 0,05 Antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb) spolu 0,5 Arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As) Olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb) Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr) Kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co) Meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu) Mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn) Nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni) Vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V) EL vyjadrené ako polhodinový priemer pre plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF (kontrolované diskontinuálnym meraním) Znečisťujúce látky EL[mg.m-3] plynné zlúčeniny F vyjadrené ako HF 4 EL pre dioxíny a furány (kontrolované diskontinuálnym meraním) Znečisťujúce látky EL [ng.m-3] Dioxíny a furány 0,1 EL pre CO (kontrolované AMS) Pre CO platia tieto limitné koncentrácie v odpadových plynoch s výnimkou nábehových a odstavných fáz: 50 mg.m-3 ako denný priemer, 100 mg.m-3 pre všetky polhodinové priemerné hodnoty, ktoré sú namerané počas ľubovoľného 24 hodinového intervalu (plávajúci časový interval) V súčasnosti je v prevádzke automatický monitorovací systém pre spaliny z K1 (AMS) pri vstupe do komína. Rovnako pre odprášenie K2 je navrhovaný automatický monitorovací systém. Na kontinuálne meranie objemovej koncentácie kyslíka a znečisťujúcich látok (oxidu uhoľnatého, oxidu dusnatého a dusičitého vyjadrených ako NO2, oxidu siričitého SO2, organických znečisťujúcich látok a plynných zlúčením chlóru vyjadrených ako HCl bude použitý odberový merací systém s úpravou vzorky. Meranie koncentácie je založené na princípe absorbcie v infračervenej oblasti spektra s korelačným plynovým filtrom.Vzorka je zbavená vodných pár bezprostredne v odberovej sonde pomocou 2 permeačných sušičiek. Meranie koncentácie kyslíka je založené na paramagnetickom princípe. Analyzátor bude inštalovaný v klimatizovanim meracom kontajneri v blízkosti miesta odberu (úsek potrubia pred zaústením do komína). Technické a programové vybavenie emisného počítača zabezpečuje zber a spracovanie nameraných údajov – archivácia nameraných údajov, protokoly z merania, tlač protokolov, odosielanie nameraných údajov. Na meranie koncentácie tuchých znečisujúcich látok bude použitý prachomer, na meranie rýchlosti prúdenia spalín bude použitý systém založený na meraní diferenčného tlaku. Na meranie teploty odpadového plynu bude na spalinovode inštalovaný snímač teploty. Obsah vodných pár v odpadovom plyne sa bude zisťovať na základe rozdielu medzi koncentráciou kyslíka v suchom plyne a koncentráciou kyslíka vo vlhkom plyne. Prístup ku všetkým zariadeniam nainštalovaným na spalinovode bude zabezpečovať obslužná plošina po oboch stranách potrubia Porovnanie navrhovanej prevádzky s najlepšie dostupnými technológiami : Porovnanie parametrov zariadenia na čistenie spalín s parametrami najlepšej dostupnej techniky (BAT) Predmet porovnania Technologické nebo technické riešenie v zariadení Najlepšia dostupná technika Zdôvodnenie s rozdielom Čistenie spalín - neutralizácia Polosuchá vápenná metóda Polosuchá vápenná metóda zhoda s návrhom Redukcia NOx - denitrifikácia SNCR Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny Selektívna nekatalytická redukčná metóda na báze močoviny zhoda s návrhom Adsorpcia PCDD/F, ťažké kovy Na báze aktívneho uhlia Na báze aktívneho uhlia zhoda s návrhom Demineralizovaná voda Reverzná osmóza Reverzná osmóza zhoda s návrhom Zníženie obsahu kyslých zložiek v spalinách pomocou hydroxidu vápenatého polosuchá vápenná metóda polosuchá vápenná metóda zhoda s návrhom Zdroj BREF, Riešenie zodpovedá európskym štandardom Časť zariadenia Sledovaný parameter alebo riešenie Parameter/riešenie najlepšej dostupnej techniky Parameter/riešenie zariadenia Zdôvodnenie s rozdielom Separace magnetických kovov áno áno zhoda s návrhom Nedopal v škváre 3 % 3 % zhoda s návrhom Nedopal v popolčeku 3 % 3 % zhoda s návrhom Odpadné vody z čistenia spalín Nie sú Nie sú zhoda s návrhom Zdroj BREF, Riešenie zodpovedá európskym štandardom Aplikovaná technológia je porovnateľná s najlepšími dostupnými technikami

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch písmenách všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Zhrnutie

Identifikácia žiadateľa: KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice Zdôvodnenie žiadosti: KOSIT a.s z dôvodu realizácie investičnej akcie „Energetický projekt“, žiada o zmenu doteraz vydaných integrovaných povolení Integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007, zmeneného a doplneného rozhodnutím č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008, zmeného a doplneného rozhodnutím č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. V horizonte rokov 2010, 2011 v rámci realizácie „Energetického projektu“ plánujeme modernizáciu kotla K2, výstavby nového zariadenia na čistenie spalín K 2, ktoré bude dvojičkou už existujúceho zariadenia na čistenie spalín kotla K1, vrátane výstavby už povolenej kondenzačnej parnej turbíny s medziodberom pary, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu z nevyužitej pary a ktorá bude zabezpečovaná z modernizovaného kotla K2. Nový kotol K2 bude realizovaný na mieste súčasného nefunkčného kotla K2 (ktorý bude odstránený). KOTOL K2 bude umiestnený vo vnútri existujúcej haly - kotolne, v priestore od existujúcej násypky/výsypky na plnenie odpadom, využijúc tiež zónu nad budovou škváry (odškvarovne), ktorá je umiestnená pri budove kotolne. Existujúci spaľovací rošt bude zachovaný a bude napojený na nový kotol K2, teda spaľovacia kapacita kotla nebude zvýšená a bude zachovaná v pôvodne projektovanom množstve do 10 t odpadu /hod. Ku kotlu K2 bude vybudované „zariadenie na čistenie spalín pre K2“, spôsobom a parametrami, ktoré plne zabezpečia vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia. Vyrobená elektrická energia nezaťaží životné prostredie ďalšími emisiami (ovzdušie, voda, pôda) do životného prostredia, nakoľko je vyrobená z odpadového tepla vznikajúcom pri spaľovaní komunálneho odpadu – obnoviteľný zdroj energie, čo bude nepochybne naplnením požiadaviek kladených na BAT technológie. V súčasných podmienkach spaľovania odpadu je kapacita jedného kotla K1 67 500 t odpadu za rok. Rekonštrukciou a modernizáciou druhej spaľovacej linky – kotol K2 sa kapacita zvýši na maximálnu (teoretickú sumárnu) kapacitu 135 000 t odpadu za rok. Súčasné kapacitné možnosti prvej spaľovacej linky sú už vyčerpané a prebytok odpadu predstavuje takmer 20 %. Zvýšením kapacity spaľovania sa zabezpečí spoľahlivosť v zneškodňovaní odpadu a súčasne aj v dodávkach tepla pre koncových odberateľov (Tepláreň Košice, a.s., VVS, a.s. a U.S.Steel., s.r.o. Košice). Súčasne je potrebné podotknúť, že výstavba kotla K 2 neznamená automaticky súčasnú prevádzku oboch kotlov, ani dovoz odpadu pre naplnenie horeuvedenej teoretickej kapacity, ale o zabezpečenie prevádzovej spoľahlivosti celej Spaľovne odpadov - Termovalorizátora. Predpokladá sa chod jedného kotla, ktorý bude technologickou parou zásobovať parnú turbínu a podľa potreby a možnosti koncových odberateľov dodávky pary. V čase havárie, poruchy, plánovanej odstávky, údržby, jedného z kotlov bude v prevádzke druhý z kotlov tak, aby nedochádzalo k hromadeniu odpadu, ktorého ako bolo vyššie uvedené je v súčasnej dobe prebytok asi 20% s ročným nárastom cca 3% - 5% Vlastná spotreba a predaj pary je v súčasnosti na úrovni cca 35 % ročnej produkcie pary jedného kotla. Z toho vyplýva, že zvýšením kapacity spaľovaného odpadu sa zvýši aj prebytočné (nevyužité) teplo. Následným vybudovaním parnej turbíny a alternátora na výrobu elektrickej energie sa zabezpečí efektívne využitie prebytočného tepla. Technické parametre Súčasný stav: a) Kotol K1 kapacita spaľovania: 9 t odpadu za hod., t.j. 67 500 t odpadu za rok (súčasný skutočný stav) množstvo vyrobenej pary: 27 t/hod., t.j. 202 500 t/rok teplota prehriatej pary: 270 oC max. tlak pary: 2,1 MPa teplota v spaľovacom priestore: 850 oC energetické využitie tepelného potenciálu: 35 % (71 000 t pary) b) Kotol K2 kapacita spaľovania: 0 t množstvo vyrobenej pary: 0 teplota prehriatej pary: 0 oC max. tlak pary: 0 MPa teplota v spaľovacom priestore: 0 oC energetické využitie tepelného potenciálu: 0 Stav po ukončení II. etapy: a) Kotol K1 kapacita spaľovania: 9 t odpadu za hod., t.j. 67 500 t odpadu za rok (súčasný skutočný stav) množstvo vyrobenej pary: 27 t/hod., t.j. 202 500 t/rok teplota prehriatej pary: 270 oC max. tlak pary: 2,1 MPa teplota v spaľovacom priestore: 850 oC energetické využitie tepelného potenciálu: 35 % (71 000 t pary) b) Kotol K2 kapacita spaľovania: 9,6 t odpadu za hod., t.j. 76 800 t odpadu za rok množstvo vyrobenej pary: 30 t/hod., t.j. 240 000 t/rok teplota prehriatej pary: 390 oC max. tlak pary: 4,0 MPa teplota v spaľovacom priestore: 850 oC energetické využitie tepelného potenciálu: 100 % Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice |
|  | Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice |
|  | VVS, a.s. , podnikové riaditeľstvo , Komenského 50, Košice |
|  | Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice |
|  | Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, regionálny odbor Letná 27, 043 14 Košice |
|  | East Paper, spol. s r.o. Rastislavova 98, Košice |
|  | Krajský úrad životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice |
|  | Obec Valaliky, obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 04413 Valaliky |
|  | Obec Košov Bakša, Kokšov – Bakša 178 ,04413 Valaliky |
|  | Ing. Jozef Steranka, Projektovo – inžinierska kancelária, Letná 42, Košice |

## O)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 		         Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:   Ing. Anna Makatúrová

Pozícia v organizácii:  Zástupca generálneho riaditeľa

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| --- | --- |
|  | - |

2. 	Ďalšie doklady

| 2 | Ďalšie doklady : |
| --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania | Príloha č. |
| 1. | Výpis z katastra nehnuteľností – Výpis z LV č.2630, 2626 |  |
| 2. | Výpis z obchodného registra Oddiel Sa, Vložka číslo 1169/V |  |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| 1. | IPKZ | Vydané IŽP Košice – odbor IPKZ | 9.8.2007 | - | integrované povolenie č. 2067–25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 9.8.2007 |  |
|  |  |  | 28.3.2008 | - | zmena a doplnenie rozhodnutia č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.3.2008 |  |
|  |  |  | 29.1.2009 | - | zmena a doplnenie rozhodnutia č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009 |  |
| 2. | Mesto Košice | 18.8.2009 | - | Odpoveď na žiadosť na upustenie od vydania územného rozhodnutia – KOSIT a.s. – „Zariadenie na čistenie spalín II. Etapa Kotol K2“ č.j. A/2009/12981 zo dňa 18.8.2009 |  |
| 3. | Mestská časť Košice – Barca | 17.03.2010 | - | Záväzné stanovisko Zariadenie na čistenie spalín II. Etapa č.j.2010/157/551 |  |
|  | Mestská časť Košice – Barca | 06.04.2010 | - | Záväzné stanovisko „Modernizácia kotla K2“ č.j.2010/191/651 zo dňa 06.04.2010 |  |
| 4. | Východoslovenská distribučná, a.s., Košice | 31.3.2010 | 31.3.2011 | Košice – Barca, kat. územie Barca parc. Č. 2705/1 Zariadeie čisenia spalín II. Etapa – K2 – vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie č.j. 22010/Ba/8636 zo dňa 31.3.2010 |  |
|  |  | 7.4.2010 | 7.4.2011 | Košice – Barca, kat. územie Barca parc. Č. 2707 Modernizácia kotla K2 – vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie č.j. 22010/Ba/8651 zo dňa 7.4.2010 |  |
| 5. | Krajský úrad životného prostredia Košice | 22.3.2010 | - | Vyjadrenie k integrovanému povoleniu stavby ZČS II. Etapa § 28 vodného zákona – KÚ 2010_00257 |  |
|  |  | 29.3.2010 | - | Vyjadrenie k integrovanému povoleniu stavby Modernizácia kotla K 2. § 28 vodného zákona – KÚ 2010_00300 |  |
|  |  | 26.3.2010 | - | Modernizácia kotla K 2 – vyjadrenie odbor odpadového hospodárstva 2010/00297 zo dňa 26.3.2010 |  |
| 6. | Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice | 26.3.2010 | - | Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.859/3/2010 Zaiadenie čistenia spalín II. etapa-K2 |  |
|  |  | 8.4.2010 | - | Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.1137/3/2010 Modernizácia kotla K2 |  |
| 7. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach | 22.3.2010 | - | Vyjadrenie pre integrované povolenie stavby ZČS II. Etapa - RUVZ 2010_01193-02_241_PPL |  |
| 10. | SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy, 82511 Bratislava |  |  |  |  |
| 11. | U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice |  |  |  |  |
| 12. | Obec Kokšov - Bakša | 17.3.2010 | - | Vyjadrenie k integrovanému povoleniu stavby ZČS II. Etapa. Kokšov Bakša č.j. 90/2010 |  |
|  |  | 9.4.2010 | - | Vyjadrenie k integrovanému povoleniu stavby modernizácia kotla K2. Kokšov Bakša č.j. 104/2010 |  |
| 13. | Obec Valaliky | 24.3.2010 | - | Vjadrenie k integrovanému povoleniu stavby ZČS – II. etapa |  |
| 14. | Mestská časť Košice - Krásna | 23.3.2010 | - | Stanovisko k integrovanému povoleniu stavby – Zariadenie na čistenie spalín II. etapa- K2 |  |
|  |  | 7.4.2010 | - | Stanovisko k integrovanému povoleniu stavby – Zariadenie na čistenie spalín II. etapa- K2 |  |
| 15. | Mestská časť Košice - Šebastovce | 31.3.2010 | - | Žiadosť o vyjadrenie - odpoveď ZČS II. Etapa č.j. 75/2010 z 31.3.2010 |  |
|  |  | 31.3.2010 | - | Žiadosť o vyjadrenie - odpoveď Modernizáci kotla K 2 č.j. 98/2010 z 31.3.2010 |  |
| 16. | T-Com, Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 12.3.2010 | 10.9.2010 | Vyjadrernie k žiadosti ZČS II. Etapa pre stavebné a územné konanie |  |
| 17 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Košice |  |  |  |  |
| 18. | Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach | 29.3.2010 | - | Zariadenie na čistenie spalín II. etapaK2 Košice investor KOSIT, a.s. – stanovisko k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie č.j. ORHZ-902-3/2010 zo dňa 29.3.2010 |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje | Príloha č. |
| 1. | Zariadenie na čisteni spalín II. Etapa kotol K2 číslo 11961/2009-3.4/hp v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KOSIT a.s Nový generátor pary Kotol – K 2, Spaľovňa odpadov- Termovalorizátor číslo 6 702/2009 – 3.4/hp zo dňa 31.3.2010 v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie |  |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva | Príloha č. |
|  | Bez zmien |  |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie | Príloha č. |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny | Príloha č. |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky | Príloha č. |
| 1. | Odpoveď na žiadosť na upustenie od vydania územného rozhodnutia – KOSIT a.s. – „Zariadenie na čistenie spalín II. Etapa Kotol K2“ č.j. A/2009/12981 zo dňa 18.8.2009 |  |
| 2. |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní | Príloha č. |
| 1. | „Zariadenie čistenia spalín II. etapa – K2 – Projekt pre stavebné povolenie“ |  |
| 2. | „Modernizácia kotla K2“ – projekt pre stavebné povolenie |  |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP | Druh dokumentu | Dátum |  |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti | Príloha č. |
| 1. | Súhlas projektantov na zastupovanie pri integrovanom povoľovaní stavby „ |  |
| 2. | Kópia katastrálnej mapy v počte 2 ks |  |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia | Príloha č. |
|  | - | - |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku | Príloha č. |
| 1. | Výpis o zaplatení poplatku |  |
| P.č. |  | Príloha č. |
| 1. |  |  |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| Skratka | Názov |
| --- | --- |
| PSO | Prekládková stanica odpadov |
| ObÚ ŽP | Obvodný úrad životného prostredia |
| KBÚ | Karty bezpečnostných údajov |
| CHÚV | Chemická úpravňa vody |
| CHL | Chemická látka |
| NCHL | Nebezpečná chemická látka |
| CHP | Chemický prípravok |
| NCHP | Nebezpečný chemický prípravok |
| PSO - SZ | Prekládková stanica odpadov separovaný zber |
| Sklad NO | Sklad nebezpečných odpadov |
| ZL | Znečisťujúca látka |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| EL | Emisný limit |
| ZČS | Zariadenie na čistenie spalín |
| MaR | Meranie a regulácia |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| SNCR | Selective Non Catalitic Reduction, Selektívna nekatalitická redukcia |
| VKK | Veľkokapacitný kontajner |
| NBL | Nebezpečné látky |
| MZV | Mimoriadne zhoršenie vôd |
| TEKO | Tepláreň Košice |
| USS | U.S. Steel, s.r.o. Košice |
| VVS | VVS a.s., Závod Košice |
| MČOV | Mestská čistiareň odpadových vôd |